	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 

	[image: image1.jpg]




	МАЯК-220-КПМ1
ТУ 4372-001-49518441-99
	

	
	
	


1. Назначение
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-220-КПМ1 (далее – «изделие») предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
2. Технические характеристики 
	Напряжение питания переменного тока 
частотой 50 Гц, В
	            220
	+33

	
	
	−55

	Потребляемая мощность, В·А, не более
 -светового оповещателя

 -звукового оповещателя
	5
11

	Уровень звукового давления, дБ, не менее
	105

	Время непрерывной работы в режиме «оповещение»
	не ограничено

	Степень защиты оболочки, IP
	50

	Габаритные размеры, мм
	100х80х30

	Масса, кг, не более
	0,08

	Условия эксплуатации:
	

	Диапазон рабочих температур, ºС
	-50…+55

	Относительная влажность воздуха
при +25 ºС, %, не более
	95


3. Подготовка к работе

3.1.
Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.
Подключение изделия должно производиться в соответствии со схемой (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

[image: image2.emf] 220В, 50Гц

220В, 50Гц

МАЯК-220-КПМ1

ЗВУК

СВЕТ

~

~ 

черный

желтый

синий

коричневый



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image3.emf] 220В, 50Гц

МАЯК-220-КПМ1

ЗВУК

СВЕТ

~ черный

желтый

синий

коричневый


Рис.1. Схема подключения.
3.3.
По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4.
При установке вне помещений необходимо защитить изделие от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация
4.1.
Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.
Изделие допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50 ºС до +55 ºС.
4.3.
Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

4.4.
Изделие не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.
5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение  5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.
6. Комплект поставки


изделие, шт. 
1


паспорт, шт. 
1

упаковка, шт. 
1
7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА
Дата приемки
Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com       
_1369652059.vsd
МАЯК-220-КПМ1


ЗВУК


СВЕТ


черный


желтый


синий


коричневый


 220В, 50Гц






220В, 50Гц


~


~ 



_1369652183.vsd
 220В, 50Гц






МАЯК-220-КПМ1


ЗВУК


СВЕТ


черный


желтый


синий


коричневый


~



