	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

	[image: image1.jpg]




	МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП
ТУ 4372-001-49518441-99
	

	
	
	


1.
Назначение
Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП (далее – «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
2.
Технические характеристики
	Модификация
	МАЯК-12-КП
	МАЯК-24-КП

	Напряжение питания постоянного тока, В
	      12
	+1,8
	      24
	+3,6

	
	
	−3,0
	
	−6,0

	Номинальный ток потребления, мА

- светового оповещателя

- звукового оповещателя
	25±2,5

50±5,0

	Уровень звукового давления, дБ, не менее
	105

	Время непрерывной работы в режиме «тревога»
	не ограничено

	Степень защиты оболочки, IP
	55

	Габаритные размеры, мм
	100х80х42

	Масса, кг, не более
	0,06

	Условия эксплуатации:

	диапазон рабочих температур, ºС
	−30…+55

	относительная влажность воздуха
при +25 ºС, %, не более
	95


3.
Подготовка к работе

3.1.
Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2.
Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

[image: image2.emf]ЗВУК

СВЕТ

+

-

+

-

+

-

+

-

12В (24В)

12В (24В)

белый

желтый

зеленый

коричневый

 МАЯК-12-КП, 

МАЯК-24-КП



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image3.emf]ЗВУК

СВЕТ

+

-

+

-

+

-

12В (24В)

белый

желтый

зеленый

коричневый

 МАЯК-12-КП, 

МАЯК-24-КП


Рис.1. Схемы подключения.


3.3.
По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4.
При установке вне помещений изделия необходимо защитить от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.
4.
Упаковка, хранение, эксплуатация
4.1.
Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.
Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от ─30 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.
Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4.
Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5.
Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.
6.
Комплект поставки


изделие, шт. 
1

паспорт, шт. 
1

упаковка, шт. 
1
7.
Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.
Зав.№ OX
Дата приемки
Штамп ОТК
В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com       
_1388844868.vsd
12В (24В)






12В (24В)


ЗВУК


СВЕТ


+


-


+


-


+


-


+


-


белый


желтый


зеленый


коричневый


 МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП



_1388844975.vsd
12В (24В)






ЗВУК


СВЕТ


+


-


+


-


+


-


белый


желтый


зеленый


коричневый


 МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП



