| ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ |
| --- |
|  | ИБИС-1230, ИБИС-1250 ТУ 4372-022-49518441-12 |  |
|  | ПАСПОРТ |  |

1. Назначение

Источники бесперебойного питания стабилизированные ИБИС-1230, ИБИС-1250 (далее – «изделия») предназначены для обеспечения бесперебойного питания стабилизированным напряжением постоянного тока электронных устройств систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, телекоммуникационного оборудования и других потребителей.

2. Технические характеристики

| Модификация | ИБИС-1230 | ИБИС-1250 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 90…264 |
| Напряжение питания от аккумулятора, В | 10,5...13,8 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 60 | 83 |
| Выходное напряжение, В - при наличии сети - при отсутствии сети* | 13,7 12,7 |
| Номинальный выходной ток, А | 3,0 | 5,0** |
| Двойная амплитуда пульсации выходного напряжения под нагрузкой, мВ, не более | 30 |
| Максимальный ток заряда аккумуляторной батареи, А | 0,35 |
| Степень защиты оболочки, IP | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 200х245х80 |
| Масса без аккумуляторной батареи, кг, не более | 0,8 | 0,9 |
| Условия эксплуатации: |
| диапазон рабочих температур, ºС | −10…+55 |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |

* - при разряде аккумулятора выходное напряжение снижается до 10,5 В;

** - при температуре окружающей среды выше +40 ºС необходимо ограничить ток нагрузки до 4,5А.

3. Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемами (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

3.3.	По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Устройство и эксплуатация

Конструктивно каждое из изделий выполнено в виде одного функционально законченного блока. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика и состоит из основания и крышки. На основании размещена плата с электронными компонентами, на которой расположены оптические индикаторы: наличия напряжения питающей сети, отсутствия неисправности, наличия напряжения на выходе, а также клеммные колодки для подключения оборудования. В основании корпуса выполнены отверстия для крепления изделий на месте эксплуатации. Фиксация крышки к основанию осуществляется с помощью саморезов.

Клеммы «~220 В» предназначены для подключения изделий к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Подключение нагрузки производится к клеммам «+12 В» и «-12 В».

Для передачи сигнала во внешние цепи об отсутствии напряжения на основном или резервном источниках питания, а так же возникновения короткого замыкания в нагрузке предусмотрены «нормально замкнутые» контакты «КОНТР+» и «КОНТР-». К контактам «КОНТР+» и «КОНТР-» возможно подключение приемно-контрольного прибора или выносного сигнального устройства (ВСУ) с напряжением питания 12 В и током потребления не более 30 мА.

В процессе эксплуатации необходимо периодически, не реже одного раза в год, производить проверку состояния аккумуляторной батарей. При необходимости батарею заменить.

Индикация основных состояний изделий приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| СЕТЬ | НОРМА | ВЫХОД |  |  | горит |  | не горит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Есть сетевое напряжение, напряжение на аккумуляторе более 10,5 В, нагрузка под напряжением. Контакты «КОНТР» замкнуты. |
|  | Отсутствует сетевое напряжение, напряжение на аккумуляторе более 10,5 В, нагрузка под напряжением. Контакты «КОНТР» разомкнуты. |
|  | Есть сетевое напряжение, аккумулятор отсутствует или напряжение на нем менее 10,5 В, нагрузка под напряжением. Контакты «КОНТР» разомкнуты. |
|  | Есть сетевое напряжение, напряжение на аккумуляторе более 10,5 В. Произошло КЗ в нагрузке. Контакты «КОНТР» разомкнуты. |
|  | Отсутствует сетевое напряжение, аккумулятор отсутствует или напряжение на нем менее 10,5 В. Нагрузка отключена. Контакты «КОНТР» разомкнуты. |

Рис.1.Схемы соединений

5. Упаковка, хранение

5.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

5.2.	Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от ─10 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

7. Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	.1

комплект ЗИП…………………….	.1

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав. № АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ИБИС-1230,

ИБИС-1250

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ

ПАСПОРТ