	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

	[image: image1.jpg]




	МАЯК-12-КП 

(110дБ)

ТУ 4372-001-49518441-99
	

	
	ВРЖИ 42118.004 ПС
	


1. Назначение

   Оповещатель комбинированный МАЯК-12-КП предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
2. Технические характеристики 
2.1. Напряжение питания постоянного тока, В ………………………………..12±1,2
2.2. Потребляемый ток, мА, не более 

-светового оповещателя ………………………………………………...25±2,5

-звукового оповещателя ……………………………………………….100±10

2.3. Уровень звукового давления, дБ, не менее …………………………………..110

2.4. Время непрерывной работы в режиме «тревога» ………………..не ограничено

2.5. Степень защиты оболочки, IP …………………………………………………..55

2.6. Габаритные размеры, мм ………………………………………………..80х80х42

2.7. Масса, кг, не более …………………………………………………………….0,06

2.8. Условия эксплуатации:

-диапазон рабочих температур, ºС  ………………………………...−30…+55


-относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более ……………..90


-атмосферное давление, мм рт. ст. ………………………………….600…800

3. Подготовка к работе
3.1. Монтаж оповещателя должен производится квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение должно выполнятся в соответствии со схемой (рис.1).
[image: image2.png]BapuaHT Ne1 BapuaHTt Ne2
MAAK-12-KM

| MAAK-12-KN
Genbin

OBET

KOPUYHEBbI

12B CBET 12B

KOpPUYHEBbIIA




3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедится в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Режимы работы

4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение

4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 ºС до +40 ºС и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.
5. Гарантии изготовителя 

   Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

 оповещатель, шт. …………………………………………………………………….1

 паспорт, шт. ………………………………………………………………………….1

 упаковка, шт. …………………………………………………………………………1

8.Свидетельство о приемке
   Оповещатель признан годным к эксплуатации.

Зав.№ BL                                   Дата приемки                                       Штамп ОТК

   В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
ООО «Электротехника и Автоматика», Россия, 644031, г.Омск, ул. 10 лет Октября, 221; т/ф. (3812) 35-81-50, т. 57-85-85

e-mail: info@omelta.com   www.omelta.com
