	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 

	[image: image1.jpg]



	МАЯК-12-К 110 дБ, МАЯК-24-К 110 дБ
ТУ 4372-001-49518441-99
	

	
	
	


1. Назначение
Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-К 110 дБ, МАЯК-24-К 110 дБ (далее – «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
2. Технические характеристики 
	Модификация
	МАЯК-12-К
	МАЯК-24-К

	Напряжение питания постоянного тока, В
	12
	+1,8
	24
	+3,6

	
	
	−3,0
	
	−6,0

	Номинальный ток потребления, мА

 -светового оповещателя
 - звукового оповещателя
	20±2,0

100±10,0

	Уровень звукового давления, дБ, не менее
	110

	Время непрерывной работы в режиме 

«оповещение»
	не ограничено

	Степень защиты оболочки, IP
	52

	Габаритные размеры, мм
	140х90х40

	Масса, кг, не более
	0,3

	Условия эксплуатации:

	диапазон рабочих температур, ºС
	−50…+55

	относительная влажность воздуха
при +25 ºС, %, не более
	95


3. Подготовка к работе

3.1.
Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.
Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

[image: image2.emf]КОНТ. ЦЕПЬ

1

2

 МАЯК-12-К,

МАЯК-24-К

- ЗВУК

3

4

+ СВЕТ

- СВЕТ

+ ЗВУК

+

-

12В (24В)

+

-

12В (24В)


[image: image3.emf]КОНТ. ЦЕПЬ

1

2

 МАЯК-12-К,

МАЯК-24-К

- ЗВУК

3

4

+ СВЕТ

- СВЕТ

+ ЗВУК

+

-

12В (24В)


Рис.1. Схема подключения.
3.3.
По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4.  При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4.
Упаковка, хранение, эксплуатация
4.1.
Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.
Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50 ºС до +55 ºС.
4.3.
Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

4.4.
Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.
5.
Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение  5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.
6.
Комплект поставки


изделие, шт. 
1


паспорт, шт. 
1

упаковка, шт. 
1
7.
Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА
Дата приемки
Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com       
_1369642303.vsd
КОНТ.


ЦЕПЬ


1


2


 МАЯК-12-К,
МАЯК-24-К


+ ЗВУК


- ЗВУК






3


4


+ СВЕТ


- СВЕТ


+


-


12В (24В)


+


-


12В (24В)



_1369642302.vsd
КОНТ.


ЦЕПЬ


1


2


 МАЯК-12-К,
МАЯК-24-К


+ ЗВУК


- ЗВУК






3


4


+ СВЕТ


- СВЕТ


+


-


12В (24В)



