ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

Герметизированные

свинцово-кислотные

аккумуляторные батареи

GENERAL SECURITY

(серия GS 26-12)

Поставщик

ООО «Выбор»

Содержание

1. Назначение

2. Технические характеристики

3. Комплектация

4. Маркировка

5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение и техническое обслуживание

6. Гарантийные обязательства

7. Свидетельство о приёмке

1. Назначение:

Аккумуляторы GENERAL SECURITY (серия GS 26-12)  предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания (UPS).

2. Технические характеристики:

Основные технические характеристики аккумулятора GS 26-12:

| GS 26-12 - Спецификация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во элементов в блоке | Номинальное напряжение | Вес | Электролит: абсорбированная серная кислота | Максимальный ток разряда |  | Внутреннее сопротивление |
| 6 | 12 В | 8 кг | Технология «AGM» | 390 A (5 сек) |  | 11 мОм |
| Номинальная емкость |  |  | 26 Aч при 20-часовом разряде до Uкон =10,5 В при 25°C |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  |  | Разряд: -40°C до + 60°C |  | Заряд: 0°C до + 40°C. (с температурной компенсацией) |  |
| Оптимальная рабочая температура |  |  | 25°C |  |  |  |
| Напряжение подзаряда: Буферный режим Циклический режим |  |  | 13,5 - 13.8 В при 25°C. 14,4 - 15,0 В при 25°C. |  |  |  |
| Максимальный ток заряда |  |  | 7,8 А |  |  |  |
| Самосохраняемость |  |  | Батареи могут храниться до 6 месяцев при 25°C без подзаряда. Перед использованием батареи необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения интервал хранения без заряда сокращается. |  |  |  |
| Саморазряд |  |  | 3% в месяц |  |  |  |
| Выводы |  |  | Под болт М5 |  |  |  |
| Срок службы, (при 25оС): Буферный режим Циклический режим |  |  | до 3-5 лет более 200 циклов при 100 % разряде |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота (макс.) |  |  | 166 175 125 |  |  |  |
| Корпус |  |  | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |  |  |  |

3. Комплектация:

аккумуляторная батарея           -

упаковка                                     -

паспорт                                       -

4. Маркировка на корпусе:

  - марка аккумулятора

  - тип электрохимической системы

  - модель аккумулятора

  - величина напряжений и максимального тока заряда

  - номинальная ёмкость (С20)

  - производитель

  - знаки вторичной переработки

5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение и техническое обслуживание:

Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение и техническое обслуживание аккумуляторов производится в соответствии с Руководством по монтажу, вводу в эксплуатацию и эксплуатации герметизированных свинцово-кислотных  аккумуляторных батарей GENERAL SECURITY.

6. Гарантийные обязательства:

Завод-изготовитель и компания-поставщик гарантируют соответствие качества аккумуляторов GENERAL SECURITY (серия GS 26-12) требованиям Технических условий при соблюдении покупателем условий и правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- механических повреждений и наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;

-  воздействия непреодолимой силы (пожаров, стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля завода-изготовителя и компании-поставщика);

- самовольного ремонта или внесения конструктивных изменений (вмешательства в конструкцию изделий);

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или действиями третьих лиц.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

7. Свидетельство о приёмке:

Аккумуляторная батарея GENERAL SECURITY (серия GS 26-12) заводской №  	 	          соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.007.12-88 согласно Декларации о соответствии РОСС _______________________________, произведена в соответствии с Международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 14001 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи:

“       “ _________________ 201 ___ г.

_______________________________

М.П.