	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

	[image: image1.jpg]




	МАЯК-12-КПМ2, МАЯК-24-КПМ2
ТУ 4372-001-49518441-99
	

	
	
	


1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КПМ2, МАЯК-24-КПМ2 (далее - «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
2. Технические характеристики 
	Модификация
	МАЯК-12-КПМ2
	МАЯК-24-КПМ2

	Напряжение питания постоянного тока, В
	     12
	+1,8
	     24
	  +3,6

	
	
	−3,0
	
	  −6,0

	Номинальный ток потребления, мА
- светового оповещателя

- звукового оповещателя
	20±2

30±3

	Уровень звукового давления, дБ, не менее
	110

	Время непрерывной работы в режиме

«оповещение»
	не ограничено

	Степень защиты оболочки, IP
	55

	Габаритные размеры, мм
	100х80х30

	Масса, кг, не более
	0,03

	Условия эксплуатации:
	

	Диапазон рабочих температур, ºС
	−50…+55

	Относительная влажность воздуха
при +25 ºС, %, не более
	95


3. Подготовка к работе
3.1.
Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2.
Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).


[image: image2.emf] МАЯК-12-КПМ2,

МАЯК-24-КПМ2

желтый

коричневый

12В (24В)

12В (24В)

+

-

+

-

белый

зеленый

+

-

+

-

ЗВУК

СВЕТ


[image: image3.emf] МАЯК-12-КПМ2,

МАЯК-24-КПМ2

желтый

коричневый

белый

зеленый

+

-

+

-

ЗВУК

СВЕТ 12В (24В)

+

-


Рис.1. Схема подключения.
3.3.
По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4.
При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация
4.1.
Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния  в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.
Изделия допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых  помещениях при температуре от -50 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3.
Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.
5. Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. ……………………………………...………………………………..1

паспорт, шт. ………………………………………………………...……………..1

упаковка, шт. ……………………………………………………...………………1

7. Свидетельство о приемке
Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ AA                                   Дата приемки                                       Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com       
_1382427529.vsd
 МАЯК-12-КПМ2,
МАЯК-24-КПМ2


ЗВУК


СВЕТ


белый


зеленый


желтый


коричневый


12В (24В)


12В (24В)


+


-


+


-






+


-


+


-



_1382427528.vsd
 МАЯК-12-КПМ2,
МАЯК-24-КПМ2


ЗВУК


СВЕТ


белый


зеленый


желтый


коричневый


12В (24В)


+


-






+


-


+


-



